Pielikums Nr. 1

PIKC “Daugavpils tehnikums”

2020. gada 10.augustā

Protokolam Nr.01.26/15/1

Iepirkuma "Mehānisko ventilācijas sistēmu apkalpošana, pārbaude un tīrīšana"

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2020/15

- Vispārīgie noteikumi:

  - veikt mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanu un tīrīšanu (turpmāk – Darbi) PIKC “Daugavpils tehnikums” (turpmāk – Tehnikums) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

  - par mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanu, tīrīšanu un rezultātiem noformēt un iesniegt katrai ēkai atsevišķi tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 92.punktam.

  - tehniskā stāvokļa pārbaudes aktam jāpievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 93.punktam.

- Iepirkuma priekšmets:

Mehānisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana saskaņā ar Tehniskā specifikācijas noteiktajām prasībām.

- Darbu izpildes vieta (turpmāk arī – Objekts):

  - Strādnieku iela 16, Daugavpils – mācību korpuss;

  - Varšavas iela 21a, Daugavpils – mācību darbnīca;

  - Bauskas iela 23, Daugavpils – viesnīca;

  - Bauskas iela 25, Daugavpils – viesnīca;

  - Mendeļejeva iela 1, Daugavpils – mācību korpuss;

  - Varšavas iela 23, Daugavpils – mācību korpuss.

- Informācija par ventilācijas sistēmām:

Strādnieku iela 16, Daugavpils

PN-1-7 RIS 700 PE

EU 5 Filtrs pieplūdei

EU 5 Filtrs nosūcei

N7 Velkmes skapis

Ventilācijas vadu aptuvenais garums: 268 m

Varšavas iela 21a, Daugavpils

PN1 – Ventagregāts RIS700 PE ar elektrisko kaloriferi 4370W, ar rekupeartoru un gaisa apmaiņas ražību 600m3/h;

PN2- Pieplūdes, nosūces iekārta TEMPERO 100T

EU 5 Filtrs pieplūdei

EU 5 Filtrs nosūcei

N3- kanāla ventilators RSI 100-50-L3

N4-N6 Ventilators DEKOR-100

N7- Ventilators DEKOR-125

Ventilācijas vadu aptuvenais garums: 273 m

Bauskas iela 23, Daugavpils

Nosūces iekārtas N1-N2-N3-N4-N5

Papildus filtri ēdnīca- 500x425x356 KSK/1-1 12 gab

Ventilācijas vadu aptuvenais garums: 141m

Bauskas iela 25, Daugavpils

Nosūces iekārtas N1-N2-N3-N4-N5

Papildus filtri ēdnīca- 500x425x356 KSK/1-1 16 gab

Ventilācijas vadu aptuvenais garums: 233 m

Mendeļejeva iela1, Daugavpils

P-1, P-2,Gaisa apstrādes agregāts OPK 2700E/OPK 2700 ar Runamund siltumapmaiņu

N-2, N-3,

EU 5 Filtrs pieplūdei

EU 5 Filtrs nosūcei

Ventilācijas vadu aptuvenais garums: 220 m

Varšavas iela 23, Daugavpils

PN-1 RIS 700 PE

EU 5 Filtrs pieplūdei

EU 5 Filtrs nosūcei

PN-2 RIS 700 PE

EU 5 Filtrs pieplūdei

EU 5 Filtrs nosūcei

N6 Ventilators ar vienvirziena vārstu- 2gab.

Ventilācijas vadu aptuvenais garums: 216 m

- Objektu apskate pirms piedāvājumu iesniegšanas:

  - Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas klātienē jāveic darbu izpildes vietu apskate: 2020.gada 11.augustā plkst.10:00 Strādnieku ielā 16, Daugavpilī. Kontaktpersona: Kazimirs Stivriņš, tālr. 27741515.

  - Ja pretendents nevar ierasties uz darbu izpildes vietas apskati noteiktajā datumā, pretendents, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, var veikt darbu izpildes vietas apskati citā dienā. Šādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms vēlamās darbu izpildes vietas apskates dienas jāinformē Pasūtītājs par apskates veikšanu.

  - Ierodoties uz darbu izpildes vietas apskati, pretendenta pārstāvim ir jāuzrāda darbinieka identifikācijas karte un personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.

- Darbu veikšanas posmi:

  - Veikt mehānisko ventilāciju sistēmas tehniskā stāvokļa apsekošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

  - Par mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanas rezultātiem noformēt un iesniegt apsekošanas aktu katrai ēkai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām 92. un 93. punkta prasībām, kurā noteikt tīrīšanas apjomu metros.

  - Veikt mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanu. Par tīrīšanas rezultātiem noformēt tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu katrai ēkai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 92. un 93. punkta prasībām.

- Darbu veikšanas kārtība:

  - Pirms darbu uzsākšanas kopā ar pasūtītāja pārstāvi pārliecināties un fiksēt ventilācijas sistēmas un iekārtas tehnisko stāvokli, lai veikto darbu laikā radīto bojājumu un defektu novēršanu var objektīvi pierādīt un novērst par izpildītāja līdzekļiem.

  - Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Darbu izpildes laika grafiku. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi Objektā, nepieciešamības gadījumā pagarinot darbu izpildes termiņu atbilstoši līguma nosacījumiem.

  - Pirms darbu uzsākšanas darbu veikšanas vietā esošos priekšmetus apsedz ar aizsargplēvi, kuru noņem pēc darba pabeigšanas un veic darba vietas sakopšanu. Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc darba pabeigšanas tos novieto atpakaļ iepriekšējās vietās.

  - Pirms ventilācijas sistēmas tīrīšanas uzsākšanas, pēc nepieciešamības (izvērtē kopā ar Pasūtītāja nozīmēto pārstāvi) nosedz konkrētās ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes vietas telpās, izmantojot G3 klases filtrēšanas audumu. Pēc ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes daļas iztīrīšanas gaisa filtrēšanas audumu no gaisa pieplūdes vietām noņem tikai pēc tam, kad konkrētā ventilācijas sistēma darbojusies vismaz diennakti.

  - Darbus sākot, ventilācijas restes tiek demontētas, darbus beidzot, ventilācijas restes tiek montētas atpakaļ.

  - Ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes daļas tīrīšanu sāk virzienā no gaisa sagatavošanas iekārtas uz gaisa pieplūdes vietām telpās, gaisa nosūces daļu – pretējā virzienā.

  - Ventilācijas sistēmu tīrīšanas laikā putekļus jāsavāc un jāizved speciālos atkritumu maisos, visas izmaksas par to sedz Izpildītājs. Pēc darbu pabeigšanas vietai jābūt sakoptai.

  - Veicot mehāniskās ventilācijas gaisa vadu tīrīšanu pretendentam ir jāveic arī ventilācijas iekārtas tīrīšana, gaisa filtru nomaiņa, gaisa ieņemšanas restes tīrīšana, elektrodzinēju (ventilatoru) tīrīšana, vārstu tīrīšana, difuzoru tīrīšana un arī lokano gaisa vadu tīrīšana, ja difuzori ar maģistrālajiem gaisa vadiem savienoti ar lokanajiem gaisa vadiem.

  - Ja darbu veikšanas laikā tiek atsegta izolācija gaisa  vadiem, lai veiktu šos montāžas darbus, tad tā ir jāatjauno.

  - Veicot revīzijas lūku montāžu nedrīkst izmantot instrumentus, kas rada dzirksteli un aizdegšanās risku (aizliegts izmantot leņķa slīpmašīnas). Revīzijas lūku uzstādīšanas, izolācijas atjaunošanas darbu un materiālu izmaksas ir jāiekļauj pakalpojuma cenā, atsevišķi tās netiks apmaksātas.

  - Ja darba veikšanu traucē telpu iekārtie griesti, tos demontē un pēc darba pabeigšanas veic atpakaļmontāžu. Iekārto griestu plākšņu demontāžu un atpakaļmontāžu veic, izmantojot tīrus cimdus. Iekārto griestu plākšņu, kā arī pārējā telpas interjera un priekšmetu bojājumu (nosmērēšana vai deformācija) gadījumā, kas radies darba izpildes dēļ, bojājuma novēršanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

  - Pretendentam ir jāiesniedz videomateriāls vai fotofiksācijas pirms un pēc darbu veikšanas, lai pasūtītājs var pārliecināties par veikto darbu apjomu un kvalitāti.

  - Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs ar pasūtītāja pārstāvi pārbauda ventilācijas iekārtas darbību, lai pārliecinātos, ka darbu gaitā nav bojāta sistēmas vai tās iekārtas.

  - Plānos un Darbu izpilddokumentācijā ir jāatzīmē jauno revīzijas lūku izvietojums.

  - Ja tehniskā stāvokļa pārbaudes aktā nav norādīta visa nepieciešamā informācija pasūtītājs darbus drīkst nepieņemt. Darbi tiks uzskatīti par izpildītiem un paveiktiem, ja to varēs apliecināt ar attiecīgo tehniska stāvokļa pārbaudes aktu, video vai fotofiksācijām.

- Darbu veikšanas termiņš: līdz 30.09.2020.

- Papildus nosacījumi:

  - Pakalpojuma izmaksās ir jāiekļauj revīzijas lūku izbūve, kur tas ir nepieciešams.

  - Pretendents atbild par darbu tehnoloģijas izvēli, darbarīku un mehānismu pielietošanu.

  - Līguma izpildes ietvaros veiktajiem tīrīšanas lūciņu ierīkošanas un ventilācijas sistēmas posma atpakaļmontāžas darbiem Izpildītājs nodrošina garantiju ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc ventilācijas sistēmu tīrīšanas darbu izpildes dienas.

  - Gadījumā ja darbus veic attiecīgi nekvalificēts vai atbilstoši līgumam nesaskaņots izpildītāja personāls, pasūtītājs darbus nekavējoties aptur. Darbu apturēšana izpildītāja vainas dēļ nav uzskatāma par pamatotu iemeslu līguma izpildes termiņa pagarināšanai.

  - Ja izpildītājs piesaista darbiniekus ar kuriem nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības, pasūtītājs nekavējoties par to ziņo Valsts darba inspekcijai un ir tiesīgs pārtraukt līgumu.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai iepirkumā:

| Nr. p.k. | Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar 1. pielikumā pievienoto formu. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru. |
| 3.2. | Iepirkuma līguma slēgšanas dienā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt attiecīgos pakalpojumus. | Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. |
| 3.3. | Pretendentam iepriekšējos trijos gados (2019., 2018., 2017. gads un 2020. gada periods līdz piedāvājumu iesniegšanai dienai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze vismaz viena līguma izpildē publiskām būvēm, kura ietvaros veikta: - mehāniskās (piespiedu) ventilācijas sistēmas maģistrālo gaisa vadu apsekošana; - mehāniskās (piespiedu) ventilācijas sistēmas tīrīšana vismaz 500 metru garumā. Pretendents ir tiesīgs apliecināt pieredzi ar vienu (ja viena un tā paša līguma ietvaros veikta gan mehāniskās (piespiedu) ventilācijas sistēmas maģistrālo gaisa vadu apsekošana, gan tīrīšana) vai diviem līgumiem (ja viena līguma ietvaros veikta attiecīga objekta mehāniskās (piespiedu) ventilācijas sistēmas maģistrālo gaisa vadu apsekošana un otra līguma ietvaros veikta tīrīšana). Līgumiem jābūt izpildītiem. | Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu atbilstoši 6. pielikumam par izpildītajiem pakalpojumu līgumiem, norādot pasūtītāju un kontaktpersonu, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma summu, līguma izpildes gadu vai laikposmu. Pieredzes aprakstam pievieno pasūtītāja atsauksmi vai izziņu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādītā līguma kvalitatīvu izpildi. |
| 3.4. | Pretendentam jānodrošina, ka Iepirkuma līguma izpildē piedalās sekojošs personāls: - vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir kompetentas institūcijas izdota apliecība vai cits dokuments, kas apliecina vismaz Bz zemsprieguma (B) elektrodrošības grupas piešķiršanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumu Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām; - vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir kompetentas iestādes izdota apliecība vai cits dokuments, kas apliecina darbinieka apmācību darbam augstumā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 18. marta noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām; - citi darbinieki, kuri piedalīsies līguma izpildē. | Lai apliecinātu 3.4. punktā noteiktās kvalifikācijas prasības izpildi, Pretendents sniedz informāciju saskaņā ar 6. pielikumu, par: - līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem (pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas); - līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem (saraksts, lai Pasūtītājs varētu identificēt Izpildītāja darbiniekus, kuri piedalīsies līguma izpildē); |
| 3.5. | Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas ir klātienē iepazinies un izpētījis Līguma izpildes vietu un pilnībā saprot visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un Pakalpojuma izpildi. | - Apliecinājums par objekta apsekošanu (saskaņā ar 7. pielikumu). |

Plānotā līguma cena nepārsniedz EUR9999.99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi).